| 中通客车股份有限公司 |  | 35KV变压器及配套设施升级改造项目 |  |  |  |  | 版次 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 项目名称：中通客车35KV变压器及配套设施升级改造项目 技 术 条 件 编制：周书光 审核：周凯 会签： 张东、张安志、刘国斌 批准：吕萌 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目概述

  - 项目名称、项目地点

    - 项目名称：35KV变压器及配套设施升级改造项目。

    - 项目地点：中通客车35KV变电站。

  - 项目信息

1.2.2项目背景

本项目为35KV变压器及配套设施升级改造项目，公司原备用1台容量为10000KVA/35KV的变压器规格型号为SZ11，已不符合现法律法规运行要求。要求通过对变压器改造升级，使其符合《电力变压器能效限定值及能效等级GB20052-2024》规定2级能耗以上，变压器规格型号为升级为SZ20，增容审核通过。与变压器配套供电设施已使用10余年，部分功能已不适应现在供电及运行监控要求，需要进行升级改造。

  - 项目内容

项目为交钥匙工程，包含中通客车35KV10000KVA变压器升级改造、配套设施改造及电气试验及相关附件的订货、制造、采购、包装运输、卸货、保险、安装、调试、培训和售后服务等；确保通过国家电网委托的第三方检测并成功送电。

    - 招标范围内的设计、制造、厂家调试、运输、卸货、安装、试验、培训。

    - 根据聊城供电公司供电方案（详细见附件）及运行监控要求对配套设施进行改造，实施

- 并提交相关检验报告，达到供电方案所需要求。

- 1.3.3负责合同质保期内的免费售后服务及设备维护。

- 1.4 使用地点环境概况：

- 1.4.1 环境温度：-15～+50℃，最大日温差：25℃

- 1.4.2 年平均相对湿度：～59%，最高月平均相对湿度：95%（+25℃）

- 基本要求

  - 设计依据及执行标准

GB/T 1094.1-2013  电力变压器 第1部分： 总则

GB/T 1094.2-2013  电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3-2017  电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4-2005  电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.5-2008   电力变压器 第5部分：承受短路的能力

GB/T 10230.1-2019  分接开关 第1部分：性能要求和试验方法

GB/T 10230.2-2007  分接开关 第2部分：应用导则

GB/T 311.1-2012    绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB/T 311.2-2013  绝缘配合 第2部分：使用导则

GB/T 6451-2015   油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T7354-2018    局部放电测量

GB50150-2016     电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T620-1997     交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T596-2021     电力设备预防性试验规程

DL/T572-2021     电力变压器运行规程

DL/T573-2021     电力变压器检修导则

JB/T 501-2021    电力变压器试验导则

DL/T722-2014     变压器油中溶解气体分析和判断导则

JB/T5345-2016    变压器用蝶阀

DL/T 1266-2013   变压器用片式散热器选用导则

JHG/T 2812-2005  软木橡胶密封制品 第一部分 变压器及高压电器类用

2.2设计及升级改造目标：

变压器经升级改造后，变压器空载及有载损耗符合或高于《电力变压器能效限定值及能效等级GB20052-2024》2级。

- 3具体技术要求

- 3.1变压器升级改造：

3.1.1将现有待改造1台SZ11型10000KVA/35KV变压器进行拆卸、吊装、运输，整个拆卸、吊装、安装过程中均不得损坏招标单位相关高压设施及建筑物等其他设施。

3.1.2在规范要求环境内对变压器内、外部进行全方位升级改造，内部主要是更换高性能硅钢片，线圈材料为专用紫铜，原有绕组不足增加必要的铜线，对线圈进行重新加工、绕制、绝缘处理、烘干、安装等。电力变压器技术参数和技术要求应符合GB/T1094.1-2013、GB/T6451-2023等变压器国标要求。

3.1.3更换变压器油或对现有变压器油处理达到相关国标技术要求，不足部分由中标单位补添。

- 3.1.4更换变压器各密封件，绝缘、密封性能符合国家相关规定。

- 3.1.5对变压器重新进行涂装、张贴铭牌。

- 3.1.6对改造升级后变压器进行出厂试验，实验结果附在设备移交文件中。

- 3.1.7改造升级后变压器能耗符合《电力变压器能效限定值及能效等级GB20052-2024》的对应35KV10000KVA油浸式变压器2级能效以上标准。

- 3.1.8对变压器进行安装就位。

- 3.2配套设施升级改造：

- 3.2.1对与改造变压器配套的35KV2#出线柜（AH5）及10KV2#进线柜(1AH20)进行整备调试、电气试验，确保达到送电要求，并保证送电成功。

- 3.2.2对35KV2#出线柜至改造变压器电缆、改造变压器至10KV2#进线柜电缆进行电气试验，确保达到送电要求。

- 3.2.3对高压保护柜及原国电南自电力检测系统软件进行升级，达到保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能，具体如下：

- 3.2.3.1系统应通过智能电力监控装置、通讯网络和计算机软件，实现供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故记录和分析、继电保护等功能，完成企业的安全供电、用电管理和运行管理。系统应由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成：

- 系统功能基本需求：

- 数据采集及处理：通过间隔层设备实时采集现场各种电参数、开关量及温度量、电能抄表值等；

- 画面显示：各回路的合、分状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、直流系统及所用变系统的信息、各测量值的实时数据、各种告警等信息。

- 记录功能：具有电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能，以供查询、分析、打印。

- 报警处理：用户可以根据自己的需要分类筛选有关报警，并将报警归纳于不同的报警窗口。

- 应具有完善的用户权限管理功能，避免越权操作；

- 曲线分析功能：可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的模拟量、电度量数据，以便分析其当前运行状态及有关历史趋势；

- 报表统计功能：通过报表，可以方便分析供电系统及各回路运行参数，形成运行日报、月报、电能统计日报、月报、年报。

- 3.2.3.2后台监控显示器可以直观显示一次系统图，并实时显示从35kV至10kV各电压等级各回路的遥测量、遥信量和报警信号等。遥测量包括电压、电流、功率、功率、电能等电参量等；遥信量包括中压开关柜内路断路器、手车、隔离开关、负荷开关、地刀开关的分合状态，断路器弹簧储能状态及远方就地控制状态；报警信号包括微机保护装置的告警信号、保护跳闸信号及装置异常信号、设备通信异常告警。

- 3.2.3.3在配电一次图中，可以直接查看该回路详细电参量，界面也可用棒图的形式更直观的展示三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电能等。

- 3.2.3.4在曲线查询界面，可以直接查看各电参量曲线，包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数。并统计该曲线查询范围内最大值、最大值发生时间、最小值、最小值发生时间、平均值等。

- 3.2.3.5可以查询各回路或设备指定时间的运行参数，报表中显示电参量信息应包括：各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。可以按照日、月、年的格式进行查询、导出、打印。

- 3.2.3.6具有实时告警功能，系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位，保护动作、事故跳闸等事件发出告警。

- 1）图元告警

- 2）弹出事件报警窗口

- 3）实时语音功能，系统能够对所有事件发出语音告警。

- 4）声光报警器报警

- 3.2.3.7能够对遥信变位，保护动作、事故跳闸，以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理，方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。

- 3.2.3.7具备定时抄表汇总统计功能，用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况，即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。

- 3.2.3.8具备对开关分合次数统计功能，用户可以自由查询自系统正常运行以来各开关量每日、月分合次数，分合时间以及掉线时间。

- 3.2.3.9为保障系统安全稳定运行，应可支持设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作（如遥控的操作，数据库修改等）。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限，为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。

- 3.2.3.10支持实时监视接入系统的各设备的通信状态，能够完整的显示整个系统网络结构；可在线诊断设备通信状态，发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。

- 3.2.3.11 系统升级需与前期已有国电南自的品牌保护装置、监控系统公用数据库。

- 3.2.4 系统工控机进行更换，以满足上述功能运行要求。

- 3.2.5  后台监控系统运行及显示装置升级改造，达到可视化运行监控要求。

- 4 投标相关要求

- 4.1工厂安全

4.1.1在招标方指定工作期间，供应商应遵守招标方的相关规定。

4.1.2供应商所有雇员现场工作时都必须办理出入证。

4.1.3在招标方指定的焊装车间施工时严格遵守禁烟、佩戴安全帽等各项章程。

4.1.4施工期间，供应商火、气使用时必须设置火、气监视员（不得兼任工作），配置为一个使用点配置一个监视员。在施工前提出花名册，并在安全帽上或臂章上标示火、气监视员。

- 4.2语言和通讯

投标方提供的所有文件资料均应为中文或中英文表述；如对本项目中涉及文件资料的中英文表述理解产生歧义，将以中文表述为准。

- 4.3法律法规

投标方完成的所有工作必须符合中华人民共和国的法律法规、招标方指定的相关规章制度。

- 4.4预先申明

- 4.4.1此项目为交钥匙工程，投标方不得再向招标方提出增加任何费用。

- 4.4.2招标方在项目运行过程中所进行的审查、会签、验收在任何情况下均不能成为投标方推卸对本项目负全责的理由。

- 4.4.3投标方有责任在项目实施过程中对其正确性、适合性提出修改和完善的意见和建议，但所有修改和完善必须得到招标方的同意。

- 4.4.4任何技术偏离，无论任何原因，均需书面通知招标方。

- 4.4.5供方聘请的安装公司须具备相关资质，并经需方认可后方可进场安装设备。

- 4.4.6设备安装期、调试期、试运行期、运行期，人机界面、工控柜、单片机等系统密码、密钥所有权为招标方。因调试防止误操作等原因需设定的密码、密钥等约束设备功能使用的设定，需告之招标方，并由招标方指定人员保管密码、密钥，投标方不得以任何理由拒绝提供。

- 4.4.7投标方开发、使用，并具有相关知识产权保护的软件、程序、系统等安装有密码、密钥的设定，需提前向招标方申明。

- 4.4.8投标方为最终承包商，不能将合同中的权利及义务转包给没有经招标方书面认定的第三方履行。若经招标方同意转包，第三方必须接受招标方的过程控制和考核，同时不免除投标方对项目的整体责任。

- 4.4.9所有权保证：投标方保证对其所供设备在交货至招标方前享有完全唯一的所有权。

- 4.4.10知识产权保证：投标方保证其所供设备所含有或使用的技术等不构成对第三方的知识产权的侵害，否则由此引发的任何后果由供应商负责。

- 4.4.11投标方保证其所提供设备的知识产权（专利权、外观设计权）归招标方所有。

- 4.5其他

    - 4.5.1投标方一旦中标，即被认为是已知合同范围，如果在项目进展过程中，双方在工作范围内发生分歧意见的，解释权在招标方，投标方必须按招标方描述的范围工作，不得向招标方提出增加费用。

    - 4.5.2投标方负责归还招标方提供的说明书、图纸等一切资料，投标方应标文件中资料不再退回。

    - 4.5.6投标方应以书面方式通报招标方任何潜在的技术事项，比如问题、事故、最新信息、项目变更等一切导致成本提高、项目节点与计划延迟的事项，投标方的书面通报应包含具体的修复计划以及对整个项目进度的风险评估与描述。

- 5  投标方应提供的资料

| 序号 | 资 料 名 称 | 提 供 时 间 |  |  |  | 电子版格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同生效后1个月 | 图纸会签 | 设备预验收 | 设备 发运 |  |
| 1 | 设计制造计划表 |  | ○ |  |  | OFFICE |
| 2 | 设备清单 |  | ○ |  |  | OFFICE |
| 3 | 电气原理图、安装图 |  | ○ | ○ | ○ | OFFICE EPLAN P8 AUTOCAD |
| 4 | 电气元件清单（型号、规格、数量、厂家） |  | ○ | ○ | ○ | OFFICE |
| 5 | 外购部件汇总表（型号、规格、数量、厂家） |  | ○ | ○ | ○ | OFFICE |
| 6 | 外购件合格证 |  |  | ○ | ○ |  |
| 7 | 设备说明书、操作手册、维护手册 |  | ○ | ○ |  | OFFICE |
| 8 | 发货清单 |  |  |  | ○ | OFFICE |
| 9 | 设备检验合格证 |  |  | ○ | ○ |  |

- 6  包装－发运－运输－检查及储存

- 6.1包装及运输

6.1.1包装要求：外包装箱采用新的坚固的符合中国免疫标准的密封木质箱或铁皮箱，内采用塑料薄膜包装并附干燥剂及详细清单于包装箱内，包装箱上应用英文和中文标出到货地址，发货地址，货物名称、数量、重量、方向，尺寸（长*宽*高）等及其它必须标记等。

6.1.2 投标方应考虑工装设备在箱内稳固，适于长途运输，防潮、防雨、防锈、防震、防粗暴装卸，适于运输和整体吊装和叉运；确保工装设备安全及完整；

6.1.3 包装箱体积要符合道路运输要求，超大体积的包装箱要提前通知招标方。

11.2.4交货地点为需方指定的生产现场。

6.1.5供方应承担设备的运输保险等费用，并跟踪设备运输。供方应及时交付设备，确保设备无损坏。

6.1.6特别指出，需方可能根据项目实际情况要求供方分批正确包装运输。需方不会为此支付任何额外费用。

- 6.2到货后的检查

6.2.1  招标方和投标方代表目检包装箱外观估计可能的损坏情况；

6.2.2  招标方和投标方代表清点包装箱数量是否与发货单一致；

6.2.3  招标方和投标方代表将以上结果填入《到货验收单》；

- 6.3  包装箱装卸、开箱检查

6.3.1 包装箱到指定现场后, 装卸、开箱由投标方负责，开箱应有招标方人员在现场，双方共同对所购货物及状态确认，以便于设备零部件的保管、交接。

6.3.2 若包装箱到货后发现已经损坏，招标方代表应立即通知投标方进行开箱检查，以便及早清查设备零部件有无缺损，协商解决办法；缺损的零部件，投标方应负责无偿完整配齐。

6.3.3 开箱检查后若设备不能立即转入安装，工装设备及部件的再包装，储存保管由招标方负责。

6.3.4设备质量和数量的检查按有关文件和发运清单核对；开箱检查结果记入《开箱验收单》。

- 6.4  交货

所有设备的包装、运输、保险费用由投标方承担，并跟踪所有货物的运输。投标方负责及时交付所有的工装设备，保证没有任何损坏损失；

- 6.5安装、调试

6.5.1 在招标方指定工作期间，投标方应遵守招标方相关规定；

6.5.2 招标方提供安装调试现场所需的电、压缩空气等动力辅助设施。

6.5.4投标方自备安装调试所需的检测工具及专用工具。

6.5.5投标方指导供货范围内的安装调试，并对安装调试的正确性负全部责任。

6.5.6 安装完成，投标方提交最终安装完成报告。

- 7 培训

- 7.1培训内容

7.1.1操作使用方法和要求、安全事项要求

7.1.2维护保养方法和要求

7.1.3设备故障的判断和处理程序

7.1.4软件编程方法和要求

- 7.2培训方式

7.2.1 投标方在设备安装、调试和运行过程中，在招标方设备安装现场，对招标方有关人员进行正式培训，培训时间不少于2工作日。

7.2.2 必要时投标方根据招标方需要，在验收前安排招标方维修人员参与设备或生产线的安装调试，以达到培训维修人员的目的。

- 7.3技术培训效果

7.3.1达到安全操作和正确使用的技能。

7.3.2达到正确检修、维护和排除故障的水平。

7.3.3设备在试用过程中，对不符合合同技术要求的设备或零部件应予以更换或修复，所需费用应由供方承担。

7.3.4以上培训和试用过程中供方更换或修理设备及零部件所发生的费用全部由供方承担（即免费为需方提供服务）。

- 8  验收

投标方向招标方提出终验收申请，招标方开始对投标方项目进行终验收，验收条件如下：

8.1 投标方将所有供货范围内的工装设备及备件完全交付给招标方；

82 投标方完成供货范围的安装、调试；

8.3 投标方完成对招标方相关人员的培训，并达到培训目的；

8.4 投标方供货范围内工装设备的所有档案资料齐全，并交付给招标方；

- 9质保及技术服务

- 9.1质保

保修期限为最终验收合格后1年。

- 9.2技术服务

9.2.1服务范围：在项目整个运行阶段，投标方都应在场。直到证明投标方所有设备都能达到招标方要求的关键参数，并提供了完整的培训和资料以后，投标方的工作才视为结束。投标方无权因满足这些要求而增加的额外的投入向招标方提出增加费用的要求；

9.2.2 服务期间，投标方所作的任何修改都必须在资料中更新，并将最新的资料交给招标方；

9.2.3 投标方在签订合同的同时，给出售后服务承诺书。在终验收合格后的1年质保期内,正常使用条件下,如果设备质量问题出现问题或零件质量不稳定，招标方要求投标方在收到报修信息后在2小时内做出响应；投标方4-24小时内赶至招标方指定的焊装车间现场免费提供维修及更换零部件解决问题；对已发现有缺陷和需维修的设备，应该从维修完成后计起享有1年的质量保证期；

9.2.4 正常使用条件下，投标方保证焊装生产线除尘系统的设计寿命；即使超过质保期，因投标方的设计，制造和材料缺陷等原因造成的除尘失效而影响使用，投标方必须根据招标方的要求，迅速修复，并承担全部费用；

9.2.5 质保期满前1个月时, 投标方须派人员至招标方作一次无偿保养与检修（依投标方提供的检修及维护手册）,保养检修的时间须配合招标方非生产时间进行，并提出报告书。

9.2.6当因产线状态改变须对设备进行调整时，投标方应提供技术支持。